中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院

委外水电设备设施养护服务项目

院内调研文件

中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院

2025年1月

目  录

第一章  报名须知	3

第二章  用户需求书	9

第三章  报名文件格式	10

- 第一章  报名须知

一、报名注意事项

- 1．报名截止时间一到，我院不接收报名人的任何报名文件及相关资料。为此，请适当提前报名。

- 2．报名人请注意我院采购需求和报名提交资料的具体要求，不按照要求提交，报名作废处理。

- 3．请仔细检查报名文件要求盖公章、签名、签署日期之处。

- 4．如所投项目属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 5．如报名人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目报名的授权书原件。

- 6．加★号的条款必须一一响应。

- 7．报名文件应按顺序编制页码。

- 8．为提高采购效率，已提交了报名文件而决定不参加本次采购项目磋商的报名人，按《采购需求书》中的联系方式，以文字形式及时告知我院（否则纳入我院供应商评价管理-影响今后的采购项目）；对您的支持与配合，谨此致谢。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。）

二、报名文件的递交

      - 报名文件的密封和标记

报名人应将报名文件正本和所有的副本密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

      - 对报名文件投递的要求

2.1 所有报名文件应于采购公告中规定的递交文件截止时间前递交到我院指定地点。

2.2 所有报名文件必须成册整理。报名文件的正本和副本应分别标注，并在包装的封面上写明：

报名文件（正/副本） 项目名称：填写采购公告中写明的项目名称 报名人名称（盖章）： 报名人地址： 联 系 人： 联系电话：

      - 报名文件的修改和撤回

3.1 报名人在递交文件截止时间前，可以对所递交的报名文件进行补充、修改或者撤回，并文字通知采购人。补充、修改的内容应当按采购/调研文件要求签署、盖章，并作为报名文件的组成部分。

3.2 在递交文件截止时间之后，报名人不得对其报名文件做任何修改和补充。

3.3 不接受电报、电话、电传、传真等形式的报名。

3.4 报名人在递交报名文件后，可以撤回其报名，但报名人必须在规定的递交文件截止时间前以书面形式/报名邮件告知采购人本项目指定联系人，否则将列为采购人黑名单供应商。

3.5 报名人所提交的报名文件在竞争性磋商结束后，无论采购结果与否概不退还。

3.6 采购人对不可抗力事件所造成报名文件的损坏、丢失不承担任何责任。

      - 报名样品

4.1 本项目如要求提交报名样品的，采购人在收取样品时没有对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

4.2 由于采购人存放样品的空间有限，如采购人无需留存样品的情况下，请各有关报名人在参与采购项目竞争性磋商结束后当日内主动取回，否则视同报名人不再认领，采购人有权进行处理。

5、 报名文件的拒收：在超过递交资料截止时间送达的或未送达指定地点的，采购人有权利拒绝收取报名文件；

三、资格要求

1、报名人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：（提供《资格承诺函》）

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人(报名时提交有效的营业执照或事业法人登记证或身份证明)副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书)。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《资格承诺函》）

3、报名人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。（提供《资格声明函》）

4、本项目不接受联合体报名。（提供《资格承诺函》）

5、报名人需具备广东政府采购智慧云平台（http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）采购入库供应商资格（本项目将在广东政府采购智慧云平台，按物业服务项目定点采购议价方式成交）（提供说明函）

四、磋商原则

- 评审小组随机确定供应商的磋商次序。

- 评审小组首先审查供应商的资格，然后按磋商次序与合格供应商分别进行磋商。

- 评审标准：对通过初步评审的报名文件进行商务、技术和价格的评审（可依据报名情况适时调整）。

- 分值（权重）分配

评分总值最高为100分，商务、服务及最终报价得分分值（权重）、分值设置如下：

| 分值比例（100%） | 商务评分（35%） | 服务评分（55%） | 报价得分（10%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分100 | 26分 | 64分 | 10分 |

- 商务评分（35分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类服务业绩 | 6 | 2021年1月1日至今（以合同签订日期为准），对报名人提供的同类业绩合同进行评价，服务内容为： ①水电维修类，包含但不限于：机电/工程维修/物业维修/水电维修/水电设备养护/设备设施维修养护/综合维修/； ②电梯驾驶类，包含但不限于：电梯操作/电梯引导/导梯/电梯客服。 备注： 1、合同内容同时包含上述2项服务内容的得3分，本项最高6分； 2、报名人提供合同复印件（同一项目由多份合同组成，多份合同分别体现上述内容的，可计算业绩得分；同一项目不同年份的合同按一份业绩计算，不重复计算业绩分数。同一业主在同一招标/采购项目中续签的合同不重复计分，如同一项目由多份合同组成的，报名人须提供报名通知书复印件或其他可证明为同一项目的资料。未提供或未按要求提供或提供的扫描件不清晰导致无法判断的不得分。以上资料须加盖报名人公章。 |
| 2 | 客户评价 | 8 | 报名人获得客户正面评价（优秀、优良、良好、满意或相当于类似评价），须为同类服务业绩中评定的有效业绩，每份得1分；同一项目按一份计算，本项最高得8分。 注：提供合同采购人或采购人项目主管部门盖章的评价资料并加盖报名人公章，不提供不得分。 |
| 3 | 企业管理能力 | 6 | 报名人具有以下认证证书： 1.具有质量管理体系认证证书，得1分； 2.具有环境管理体系认证证书得1分; 3.具有职业健康安全管理体系认证证书得1分; 4.具有信息安全管理认证证书得1分； 5.供应商通过以下物业服务认证：GB/T 20647.9 物业服务体系，服务星级：五星级且在有效期内：得1分；服务星级：四星级或以下且在有效期内：得0.5分； 6.具有能源管理体系认证证书得1分; 注：上述所有证书需提供证书扫描件，并须同时提供在“全国认证认可信息公共服务平台”对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效、已撤销或已暂停的，不得分。以上资料须加盖报名人公章。 |
| 4 | 管理水平 | 6 | 报名人提供医疗机构PDCA或其他质量管理工具案例，每提供1个成功案例及业主单位开具的案例证明，得1.5分，不提供0分，最高得6分。 注：提供案例资料需为所服务单位的主管科室或服务单位盖章确认，作为评分依据。 |

- 服务评分（64分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水电维修（含电梯）的运作方案 | 9 | 1.具体服务方案完整、规范、科学，服务措施具体，能有效保障服务质量，整体服务方案符合本项目服务的要求，完全满足且优于项目需求的，得9分； 2.具体服务方案较完整、规范、科学，服务措施较具体，能保障服务质量，整体服务方案符合本项目服务的要求，完全满足项目需求的，得5分； 3.具体服务方案，服务措施基本完整可行，服务质量有一定的保障，整体服务方案基本符合本项目服务的要求，不完全满足项目需求的，得3分； 4.其他或未提供方案，得0分。 |
| 2 | 院感管理方案 | 4 | 具体管理方案完整、规范、科学，服务措施具体，能有效保障服务质量，整体服务方案符合本项目服务的要求，完全满足且优于项目需求的，得4分； 具体管理方案较完整、规范、科学，服务措施较具体，能保障服务质量，整体服务方案符合本项目服务的要求，完全满足项目需求的，得2分； 具体管理方案，服务措施基本完整可行，服务质量有一定的保障，整体服务方案基本符合本项目服务的要求，不完全满足项目需求的，得1分； 其他或未提供方案，得0分。 |
| 3 | 三级医院评审后勤服务（含水电设备设施）工作方案 | 5 | 根据三级医院评审要求，提供配合三级医院后勤服务工作评审的服务方案，并提供三级医院评审后勤服务成功案例的客户证明（如：表扬信/奖状/荣誉证书/函等）： 1.方案完整，得2分； 2.方案不完整或未提供方案，不得分。 3.每提供1个三级医院评审成功案例的客户证明，得0.5分，此项最高得分3分； 本项满分为5分。 注：成功案例的客户证明须提供业主单位或主管部门盖章的证明材料，并加盖报名人公章，否则不得分。（同一业主单位只计算1次） |
| 4 | 信息化管理创新能力 | 5 | 报名人针对本项目的创新能力（新技术、新管理方法采用）运用方案，提供包括但不限于（如设备设施运维管理类、人员管理类、满意度调查类等）与本项目需求相关的信息系统等运用方案。如提供的系统为报名人自有的，每提供一个得1分，最高得5分。如提供的系统为报名人购买或租赁的，每提供一个得0.5分，最高得3分。 本项满分为5分 注：系统如是报名人自有，则提供国家版权部门颁发的计算机软件著作权登记证书证明系统所有权的证明材料及功能界面截图同时提供正在使用客户的证明文件。系统如是通过购买或租赁或授权等形式获得的使用权的，则报名人提供签订的购买或租赁合同或授权使用的凭据及功能界面截图作为证明材料。（说明：合同生效前，需要对成交单位所提供的系统进行查验，如不能提供的，则取消成交资格）。 |
| 6 | 项目负责人的能力和经验评价 | 6 | 本项目报名人需设1名驻场项目经理（工程部主管），年龄50周岁或以下，对其管理能力和工作经验进行评价： 1.具备管理类本科或以上学历； 2.具备人社部门(或其他具备职称评定资格的单位或机构)颁发的工程或电气类中级或以上职称； 3.具备全国水电设备管理企业经理岗位证书； 4.具备医院水电设备管理工作经验≥8年； 项目经理全部满足以上要求，得6分；项目经理不完全满足以上要求，得0分 注：①需提供项目经理的相关资质复印件及报名人为其缴纳的开标前连续3个月的社保证明材料并加盖报名人公章，②学历需提供对应学历证书复印件和学信网查询结果截图，③从业经验由报名人提供拟指派的项目经理的工作履历表并加盖报名人公章，否则不得分。 |
| 7 | 项目管理团队的能力和经验评价 | 22 | 一、报名人拟投入本项目的领班2名（年龄50周岁或以下）： 1、专科或以上学历； 2.持有特种作业操作证-高压或低压电工作业 3、≥5年同类工作管理经验（由报名人提供拟指派人员的工作履历表并加盖报名人公章）； 备注：全部满足以上评价要求，得6分。不完全满足以上要求，得0分 - 高压运行操作工4名（年龄50周岁以下） - 1、持有特种作业操作证-高压电工作业。 2、有高压配电运行岗位工作经验3年以上，能胜任高压运行相关工作。 备注：全部满足以上评价要求，得4分。不完全满足以上要求，得0。 - 低压维修电工 - 持有特种作业操作证-低压电工作业 - 能胜任物业各设施的日常维修。 备注：全部满足以上评价要求，得4分。不完全满足以上要求，得0分 - 水工综合维修 - 能胜任物业给排水各设施的日常维护、维修。 备注：满足以上评价要求，得2分。不完全满足以上要求，得0分 二级库管理员 1.负责二级仓库的出入库、水电数据的抄表统计 备注：满足以上评价要求，得2分。不完全满足以上要求，得0分 六、空调高级维修技师 1.空调特种作业证 2.能胜任各类空调的日常维修。 备注：满足以上评价要求，得4分。不完全满足以上要求，得0分 注：以上人员需提供：①相关资质复印件及报名人为其缴纳的开标前连续3个月的社保证明材料并加盖报名人公章，②学历需提供对应学历证书复印件和学信网查询结果截图，③从业经验由报名人提供拟指派的 人员的工作履历表并加盖报名人公章，否则不得分。 |
| 8 | 方案讲解及答辩 (13.0分) | 13 | 本项目由有效的报名人代表(最多不超过3人参加)于评标过程中进行方案讲解及答辩，讲解及答辩内容为以下几个方面： 1.对采购人项目管理要求的理解，优于采购需求的，得2分，满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的，不得分； 2.对采购人项目实施的管理手段优于采购需求的，得2分，满足采购需求的，得1分，不满足采购需求的，不得分； 3、考察报名人对评标委员会提出的问题进行评价：反应迅速，表述流利，准确无误，并能在规定的时间内回答完整。优于采购需求的，得9分；满足采购需求的，得3分，不满足采购需求的，不得分。 注：方案讲解及答辩人员需提供在报名人任职的外部证明材料（如提供加盖政府有关部门印章的在本项目报名截止日之前六个月内任意一个月的： 《投保单》或《社会保险参保人员证明》扫描件，或单位代缴个人所得税税单扫描件等），现场核对后退回。 |

- 3．价格评分

| 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 10 | 价格得分采用低价优先法计算，即以满足磋商文件要求且有效报价的最低价为评审基准价，价格得分为10分，其他报名人的价格得分按如下公式计算(小数点后保存二位有效数，四舍五入)：价格分＝（评审基准价/报名报价）×10 |

- 4．综合比较与评价：

根据每个报名人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个报名人的综合得分：

W ＝ [Cmin/C] ×20 ＋ T ＋ M

其中：

| W | 某个报名人的综合得分 |
| --- | --- |
| C | 某个报名人的实际报名价格 |
| Cmin | 满足竞争性磋商文件要求且报名价格最低的报价 |
| T | 某个报名人的服务评审得分 |
| M | 某个报名人的商务评审得分 |

备注：

1、T、M均为所有评委评分的算术平均值。

2、最终报价以小写和大写金额两种方式表述的，取大写金额表述的最终报价进行计算。

- 第二章  用户需求书

- 一、总体要求说明

- 标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，报名人如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效报名处理。

- 标有“▲”的条款为重要性要求，报名人如有带“▲”的条款未响应或负偏离的将被严重扣分。

- 报名人在响应详细内容中必须列出具体数值或作出具体承诺。如果报名人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评分结果。

- 报价说明

- 报价要求说明：报名价格为包干价。报名人按采购文件的要求内容整体报价，报价应包含：实施服务费、人员劳务费、税费、交通费等在项目实施过程中的全部费用。报名人报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报名报价中，确定采购结果后不得再向采购人收取任何费用。

- 服务需求

- 人民医院银湖路新院院部占地面积约6万平方米，总建筑面积约20多万平方米，包括建筑物及建筑面积有：1号楼医技门诊综合楼及2号住院楼，建筑面积约90000平方米；3号楼综合病区约8200平方米；5号楼住院综合楼约49000平方米；6号楼教学专家楼约4600平方米；8号楼影像楼约5800平方米；9号楼高压氧舱约1000平方米；10号楼肿瘤中心约4990平方米。院内配置有篮球场、2层地下停车场、立体停车库，后勤楼、厨房楼、供氧中心、污水处理厂等。解放路旧院区占地面积8957平方米，主要设置传染科及防疫防控病房建筑面积约9276平方米。

- （医院内除电梯维保维修、消防系统、医疗设备、信息弱电系统外，所有供、用电设施及给排水系统的维护维修）

一、服务项目

| 项目名称 |  | 日常运行 | 定期保养 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、给排水系统 | 给水箱 | 定期检查，外观、水压力检测、即时维修。 | 外观保养、防腐，阀门维护；定期清洁消毒 |
|  | 给水泵、管网 | 检查运行情况并记录在案 | 外观、润滑、电气绝缘、气密检测；泵、管网维护 |
|  | 集水井排水泵 | 定期巡查、测试，及时维修 | 定期检查，及时维修 |
|  | 污水管道 | 即时维修 | 外观、水压力检测 |
|  | 污水阀门 | 即时维修 | 外观、润滑、水压力检测 |
|  | 雨水井 | 定期清理、检查，及时维修 | 外观、井盖防腐、管道疏通 |
|  | 化粪池 | 定期清理、检查，及时维修 | 外观、井盖防腐、管道疏通，定期由环卫公司清淤 |
|  | 油污池 | 定期清理、检查，及时维修 | 外观、井盖防腐、管道疏通，定期由清淤 |
|  | 污水处理站、核医学科放射性污水系统、污染源在线监测系统 | 整体外包专业公司运营，作好定期检查运行情况并记录在案 | 专业公司加药、取样化验，检查水处理设备运行状况，符合行政主管单位排放要求 |
|  | 地下室应急潜水泵 | 定期检查，试运行，及时维修。 | 外观、润滑、电气绝缘、气密检测，定期清淤 |
|  | 楼宇供水管道滤芯 | 定期更换 | 外观、水压力检测 |
|  | 管阀门 | 定期开关检查，损坏更换，并记录在案。 | 润滑、外观、水压力检测 |
|  | 叶片式送风、排风机 | 全天按区域24小时值班，定期检查运行情况并记录在案。及时维修存在故障的风机 | 系统测试，调整，保证系统处于完好状态 |
| 二、供配电系统 | 变压器 | 表面清洁、绝缘检测。定期检查运行情况并记录在案，温度、电流、电压监测。 | 1.全面清扫、擦拭 ； 2.全面紧固螺栓连接部分 ； 3.测量绕组直流电阻； 4.测量线圈绝缘电阻； 5.相间绝缘电阻。 |
|  | 高压开关柜 | 表面清洁、绝缘检测。定期检查运行情况并记录在案，温度、电流、电压监测。 | 表面清洁、绝缘检测 |
|  | 发电机 | 定期检查运行情况并记录在案，带负载试运行并记录在案。空载试运行并记录在案。 | 冷却水、柴油量、机油量、电瓶、润滑油、柴油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、外观 |
|  | 低压配电柜 | 表面清洁、绝缘检测。定期检查运行情况并记录在案，温度、电流、电压监测。 | 触头、母线、开关表面清洁、绝缘检测、开关内部联动试验 |
|  | 室内外供配电设备设施 | 定期检查，维修。 | 外观、电气绝缘检测 |
|  | 电缆维护 | 定期检查运行情况并记录在案。 | 即时维修更换，表面清洁、绝缘检测 |
|  | 照明、插座、紫外线灯管 | 定期检查，维修。 | 外观、电气绝缘检测 |
| 三、病床单元 | 病床单元 | 即时维修 | 定期检查、测试，并记录在案 |
| 四、中央空调 | 中央空调冷水系统、盘管机、风滤网 | 即时维修 | 定期检查、测试，并记录在案 |
| 五、室外管网系统 | 设备 | 即时维修 | 定期检查、测试，并记录在案 |
| 六、其他小型设备 | 家电等小型设备 | 定期检查 | 定期检查、测试，并记录在案 |
| 七、智能化监测系统 | 建筑智能化监测系统 | 定期检查系统、数据监测 | 定期检查、测试 |
| 八、其他小型机电设备 | 其他小型机电设备如风幕机、 | 定期检查 | 定期检查、测试，及时维修 |

- 鉴于机电系统的专业性和复杂性，中标后，如有未列入的系统或服务需求仍将按国家、地方或行业的标准、规范，并结合采购人的实际情况，在中标后采购人有权补充服务内容，但不影响本项目的中标价格。

- 投标人应设立维修服务中心，接受采购人的统筹和安排，收集全院范围内机电工程系统的服务需求，根据受理调度中心信息完成指派、进度跟踪、完成反馈、回访等工作。

- 所有的服务结果均需有表单、表格、报告等书面形式体现，如有信息管理系统的需要有统计报表格式体现。

- 投标人必须确保采购人建筑、机电系统的正常运行，及时提供设备、设施的维修服务、抢修抢险，确保通过政府或行业要求的必检必查项目。

二、服务标准

| 序号 | 项目名称 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 设备设施日常运行管理维护 |  |  |
|  | ■污水处理设备 | （1）污水处理设施每月维护保养、应急维修，维修配件由采购人提供。 |
|  | ■高低压供配电系统 | - 每2小时对高压房及相关设备进行一次巡查并做相关巡查记录。 - 每2小时对高压房的直流屏进行运行记录。 - 对高压环网柜、直流屏、变压器进行季度、年度保养。 - 每2小时对低压房及相关设备进行一次巡查并做相关巡查记录。 - 每2小时对低压房各设备运行参数进行记录。 - 部门主管每周不少于一次对高、低压配电房进行巡查。 - 高、低压配电系统发生故障产生的维修需如实记录，必要时采取临时应急维修措施。 - 每月对低压配电柜内的开关及进出线路的节点进行温度检测并记录。 - 每周对各楼层配电柜进行一次巡查，每年进行一次清洁保养。 - 协助供配电系统的定期维保，保养内容由投标人制定，确保对采购人的供电不间断及保送电正常。 - 高压供电主、备电源切换时间在5分钟之内完成。 - 协助高低压配电绝缘工具的定期检验。（检验费用由采购人负责） - 负责高低压配电房24小时运行值班；负责配电箱及配电井维护；负责备用电源操作及维护；负责联系和配合供电部门进行预防性测试；水、电、气的抄表统计工作。 - 常规维修工具由投标人提供。 - 所有维保耗材、其他线管设备维保耗材及维修配件，投标人根据自身情况测算报价，相关费用采购人全部承担。 |
|  | ■柴油发电机 | - 每周对发电机房进行巡查并记录。 - 对运行的发电机每小时进行运行记录。 - 每月对发电机进行一次试运行，每次运行15分钟并做好试运行记录。 - 负责发电机应急供电的启停运行，并做好运行记录。 - 每月对发电机机体进行一次全面清洁保养。 - 发电机综合维保周期严格按照发电机保养说明执行，柴油发电机维保费用由采购人承担。 - 柴油的费用由采购人负责。 |
|  | ■UPS | UPS：每月检查一次UPS电源，保障设备正常运行；维修UPS电源主机、电池等发生的耗材及维修配件费用由采购人承担。 |
|  | 给排水系统 | - 每2小时对消防和生活水泵房进行一次巡查并做巡查记录。 - 每2小时对生活水泵及相关设备运行参数进行一次运行记录。 - 每月对消防泵进行一次试运行并做相关运行记录。 - 泵房设备发生故障，维修后需做维修记录。 - 部门主管每周不少于一次对泵房进行巡查。 - 每半年由专业单位进行水池的清洗、消毒和配合相关专业机构进行水质监测，并出具水质监测报告。（费用由投标人负责） - 每月对给排水管道井进行一次巡查并记录。 - 每月负责水电气能源计量统计，并做对比分析后上报统计数据和分析报告。 - 供水系统的仪表每年进行一次校验。 - 投标人保证给排水设施完好率100%。 - 给排水安全管理要求：水池上锁并由专人负责管理；完善所有水箱、水池超限报警器装置（系统安装由投标人负责，费用由采购人负责），每班进行一次检查并记录；杜绝跑冒滴漏，如出现严重冒水现象，对设备设施的损坏均有投标人负责。 |
|  | 电气系统 | - 包括全院照明系统、动力系统、插座用电、医疗设备用电等（即建筑红线内所有的机电设备、设施）日常维修、保养。 |
|  | 智能照明系统 | - 负责系统的维护，日常运行。保障设备的正常运行。 |
|  | 有线电视 | - 投标人负责电视、机顶盒等设备的日常管理维护，以及与运营商的日常沟通工作。保障正常运行。 |
|  | 语音系统 | - 电话：投标人负责从电话交换机到弱电井，弱电井到信息点线路的布线、调试、维护、接通、电话的安装等工作。 |
|  | 防水工程 | - 每日对墙体、天花、地面是否有渗漏水情况进行巡查，及时发现问题。 - 发现渗漏现象，及时汇报并进行记录，对上报的问题负责跟进。积极配合施工方的修缮工作。 |
|  | 防雷设施管理范围及标准 | - 每年协助一次由有资质的检测公司对防雷系统、供配电与大型医用设备接地系统检测，相关费用采购人全部承担。 |
|  | 室外管网系统 | - 包括电缆管道、雨污管道、供水管道、热力管道等日常维修、保养。 |
| 房屋建筑日常管理维护 |  |  |
|  | 二次水箱清理 | 二次水箱清理、检测，每半年一次 |
|  | 停车场地面灯光维护 | 停车场地面灯光日常保养和维护 |
|  | 室内、外灯光维护 | 室内、外灯光、灯管、灯泡日常保养和维护 |
|  | 水泵房维护保养 | 设备维护保养完好率100%（机房）；各用水点每天巡查两次，并巡查记录；保证医院冷热水供应，不得间断。 |
|  | 中央空调 | - 设备维护保养完好率100%（机房），维护工程质量合格率99%。 |
|  | 总体要求 | - 维护及时率100%；严格执行维护时间规定；维护工程质量合格率99%。 |

三、岗位设置及专业要求

|  | 岗位或职务 |  | 专业要求 | 岗位人数 | 岗位等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程部 | 工程部主管 |  | 有综合医院工作经验，负责各区域机电系统的管理工作。责任心强，具较强的组织、协调和管理能力，专业理论知识扎实，动手能力强。 | 1 |  |
|  | 水电领班 |  | - 要求5年以上工作经验 - ★持有特种作业操作证-高压或低压电工作业(投标时提供证书复印件或承诺函，承诺中标后提供满足上述要求的人员，可参照“投标文件格式”中《承诺函》格式) 3、负责各区域机电系统的主要工作。 | 2 |  |
|  | 运行工（24小时） | 高压运行操作电工 | ★1、持有特种作业操作证-高压电工作业。（投标时提供证书复印件或承诺函，承诺中标后提供满足上述要求的人员，格式见投标文件格式） 2、有高压配电运行岗位工作经验3年以上，能胜任高压运行相关工作。 | 4 |  |
|  | 维修工（24小时） | 低压维修电工 | ★1.持有特种作业操作证-低压电工作业 。（投标时提供证书复印件或承诺函，承诺中标后提供满足上述要求的人员，格式见投标文件格式） 2.能胜任物业各设施的日常维修。 | 4 |  |
|  | 综合维修（24小时） | 水工综合维修 | 能胜任物业给排水各设施的日常维护、维修。 | 4 |  |
|  | 二级库管理员 |  | 负责二级仓库的出入库、水电数据的抄表统计 | 1 |  |
|  | 空调高级维修技师 |  | 空调特种作业证 | 2 |  |
|  | 空调运行值班员 |  | 空调特种作业证 | 3 |  |
|  | 电梯司梯服务员 |  |  | 6 |  |
|  | 合计 |  |  | 27 |  |

四、医院主要机电设施、设备

| 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、给排水系统 | 1.给水箱 |  | 个 |  |
|  | 2.给水泵 |  | 套 | 生活变频泵组 |
|  | 3.污水井 |  | 座 |  |
|  | 4.污水管道 |  | 米 |  |
|  | 5.污水阀门 |  | 个 |  |
|  | 6.雨水井 |  | 座 |  |
|  | 7.化粪池 |  | 座 | 800㎡ |
|  | 8.油污池 |  | 座 |  |
|  | 9.污水处理站、核医学科放射性污水系统 |  | 套 |  |
|  | 10.地下室应急潜水泵 |  | 台 |  |
|  | 11.阀门 |  | 个 |  |
|  | 给水管道与末端水龙头 |  |  | 全院 |
| 二、供配电系统 | 1.变压器 |  | 台 | SCB10-2000KVA |
|  |  |  | 台 | SCB10-1600KVA |
|  | 变压器 |  | 台 | SCB10-1200KVA |
|  | 2.高压开关柜 |  | 台 |  |
|  | 3.发电机 |  | 台 |  |
|  | 4.低压配电柜 |  | 台 |  |
|  | 5.室外强、弱电 |  | 项 |  |
|  | 6.电缆维护 |  | 平米 |  |
|  | 7.电气系统 |  | 套 |  |
|  | 接电箱 |  | 个 |  |
|  | 8.检测 |  | 套 |  |

注：以上是主要机电设备，实际包含但不限于清单所列细项设备设施。

五、节能要求

1根据《广东省公共机构节能条例》落实有关节能管理相关措施，成立节能管理小组，制定节能相关管理办法并实施。

2投标人应制订详细、具体公共区域节能管理方案，如电梯、锅炉和公共区域照明的节能措施等，报采购人批准后并严格执行。

3投标人每月对采购人各区域用电、用水等进行统计，建立主要能耗产品监测原始记录资料的采集、整理、分析，加强对重点能耗岗位和设备的跟踪监测，认真执行包括供水、供电等在内的能耗定向定期统计报表制度；配备合理的能源计量器具、仪表，加强能源计量管理；加强能源统计，建立健全原始记录和统计台帐，按要求定期报送医院能耗统计报告。

4投标人每月对全院节能具体措施落实情况进行检查，形成检查报告上交采购人。

5采购人将定期对投标人节能落实情况进行考核。

六、其他要求

1保证医院设备设施安全正常运行（专业医疗设备及行政办公设备除外）。

2保证供水、供电及运行安全；二次供水设施，须按照《饮用水二次供水管理规定》，每年清洗消毒不少于两次，并进行水质检测，保证二次供水水质达标。

3确保医院机电设备安全、经济、可靠、持续运行，定期保养延长设备的使用寿命。

4投标人须承担因管理因素引起的设备故障、设备损坏或由此带来的其它事故的责任。

5机电工程服务人员必须持证上岗，人员技术队伍配备合理。

6电工班人员必须持有上岗证。配电机房须安排人员24小时值班，值班人员每天对值班房、配电房、机房进行清扫，保持室内和电器设备的整洁，机电设备完好率达100%。严格按照工作手册操作。必须具备全面性电工技能，会看院内的电器安装系统图，熟悉所有的电气设备性能、线路的分步走向，懂得强、弱电的线路维修和用户的设备维护。对自己的责任工作范围内的设备要做到三勤（勤巡视、勤检查、勤保养），四会（会操作、会判断异常、会维护、会保养）；按规定保养所有的设备，及时发现和处理隐患问题。发电机要求定期试运行，一般每个月试运行一次，不带负荷运行15分钟，每年带负荷运行至少一次，做好检查和试运行记录。

7设备运行操作须有规范文件，各岗位均有职责和操作手册并有检查考评等各项制度。

8化粪池、积水井污泥消毒；每季度至少清掏一次，不定期巡查清理（或根据漫溢情况随时进行清理）费用由投标人承担，在雨季前后或台风前后需加强巡查及清理频次。每吨湿泥加熟石灰17公斤，PH值达12。污水设备物业公司需定期请有相关资质公司进行设备的维护、保养，确保设备正常运行。一旦发现设备故障需及时书面向医院和环保主管部门报告，并及时维修。污水处理站沉淀污泥打捞后需保存并转移专业公司处理。

七、日常维修材料

1中标人负责院内的维修及零配件的更换。所有维修配件由采购人负责采购并承担费用。

2投标人应提前做好常用维修材料的库存计划，定期提交申请报采购人管理部门，紧急使用材料按采购人管理流程执行。

3为保证节约用材，提倡技术人员在修复设备过程中，少更换或少浪费材料，采购人会根据过去一年的材料预算支出，每年编制预算。

八、服务说明

1投标单位需主动与实施单位对接，掌握医院建筑机电设备情况，对于维保期内的机电设备维修应及时督促厂家进行维修；

2公用的水、电、天然气，包括空调、清洁卫生、生活等各类用水；水泵、照明、电梯、各类机电设备等各类用电；费用由采购人承担。

3投标人的报价已包括与现有物业公司退出、交接工作的各项费用。必须做好所有交接工作，采购人将不支付任何与交接有关的费用。

4交接期间，投标人对所有系统存在的问题必须无条件进行排查并修复，因此，交接期间的第一个月内产生的“日常材料费用”不列入年度考核金额，涉及系统故障所需的配件费用则按本标书相关条款实施。

5投标人必须自行配置办公电脑、考勤设备和打印机等办公设备、耗材。

6投标人内部须按三级安全教育管理，所有服务人员需经过岗前培训，合格才能上岗。

7除招标文件约定内容外，投标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包、分包、挂靠给其他单位或个人。

8投标人须提供足够的作业机具，自行解决管理服务时所需的日常工具和劳保用品，包括但不限于工作服、工鞋、对讲机、维修工具以及办公设备等，并能根据采购人的行业形象要求及规范，保证文明工作。

9投标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个机电系统安全、高效、有序和有计划地运转。

10投标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

11投标人必须保证在采购人的所有企业行为不违反国家法律、法规，并确保所有设备、设施通过国家或行业强制规定的年检或年审，并取得相关合格证书，如有设备设施无法通过检测、年检或年审的，或政府主管部门对采购人进行处罚的，从物业服务费中扣除。

12所有机电的服务标准与服务质量要符合相关国家法律、法规、本地条例以及各行业规范。

九、档案建立

1档案建立与管理归属医院后勤处，后勤处负责监督、协调、指导、考评投标人的工作。

2建立日常管理规章制度，健全各种设备、设施的运行维护计划、记录及机电管理内容的基础档案。分为收集、整理、归档、利用四环节，包括施工及竣工验收阶段信息、建立委托关系阶段信息、日常管理信息等。

3要求投标人按月份提交月总结报告及其附件，按季度提交人事类、制度类、日常管理文件类、管理类文件，相应文件按采购人要求格式提供，并登记移交清单，进行汇总。

4建立医院机电管理服务档案并负责记载有关变更情况，并保管好采购人提供的物业和有关资料，如丢失、损坏造成采购人损失，应承担相应责任。

5投标人按采购人规定时间提交机电管理服务年度工作计划、月工作质量控制实施方案和工作总结。

- 机电班组绩效评估考核标准

| 项 目 |  | 权重 | 评估定位 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医院其他部门检查 | 30分 | 评估总分=100分，标准得分=85分，评估得分保留2位小数。 |  |
|  | 巡视员评分 | 30分 |  |  |
|  | 总务科抽查 | 40分 |  |  |
|  | 得分=其他科室测评×30%+巡视员测评×30%+基建总务科×40%。 |  |  |  |
|  | 1、本月评估得分：90—100分全额付；85—90（不含90）扣减500元；80-85（不含85）扣减1000元；75-80（不含80）扣减2000元；得分在75以下（不含75）扣减3000元；75以下连续四次采购人有权重新选聘物业公司。 |  |  |  |
| 考核内容 | 1、 保证各主要设备正常运行及满足规定的水电电梯机房的巡检制度。 |  |  |  |
|  | 2、 工作人员严格遵守劳动纪律及各工种的岗位工作制度。 |  |  |  |
|  | 3、各岗位人员维修服务态度、维修质量(维修的返修控制在5%以内）及响应时间。 |  |  |  |
|  | 4、正确填写各种交接班记录、维修保养记录。 |  |  |  |
|  | 5、做好新入职人员的安全教育及岗位培训，有记录。持证上岗。 |  |  |  |
|  | 6、对出现的问题有持续改进措施。 |  |  |  |
| 服务优劣直接奖罚 | 1、总务科受理表扬或投诉，并查实有效，视情况奖励或扣款50-200元/次。 |  |  |  |
|  | 2、医院检查、调查有表扬或意见并查实有效，视情况奖励或扣款50-200元/次。 |  |  |  |
|  | 3、上级检查、调查，有不达标情况，扣款200元，全部达标奖励200元。 |  |  |  |
|  | 4、服务中有安全事件或打架事件，视事件严重情况，重则开除，轻则扣款200~1000元，无则表杨。 |  |  |  |

备注：

★1具备有高压电工操作证和低压电工操作证 (投标时提供证书复印件或承诺函，承诺中标后提供满足上述要求的人员，可参照“投标文件格式”中《承诺函》格式）。

2具备大专或以上学历，五年或以上物业工程部工作管理经验。

★3工程类服务人员必须具备国家规定的全部上岗类证书包括但不限于特种作业操作证或者特种设备安全管理和作业人员证书。（提供承诺函，可参照“投标文件格式”中《承诺函》格式）

（十一） 质量监控

1、中标人应派驻符合本项目要求的服务人员、主管、培训和技术人员，投标人项目经理要经常主动与采购人监控部门联络，征求意见，改进工作。接到投诉意见时要及时处理，处理响应时间不能超过三十分钟，处理结果要立即反馈给采购人。如经证实并非中标人责任的，也应及时反馈给采购人，双方共同协商解决办法。

2、采购人派出专人或指定主管部门代表医院对中标人的工作进行监督检查和协调沟通。

3、由采购人及中标人分别派代表组成质量监控小组，定期举行质量监控会议，听取临床科室和职能

科室的意见，对存在的问题提出解决和整改方案，并将处理结果反馈给科室。

- 4、如发生损坏公物、公共设施、设备、工具或盗窃公、私财物，经证实为中标人服务人员所为的，

中标人对此负赔偿责任。

- 对发生的事故或投诉的处理，应由采购人及中标人双方的代表到现场调查，明确事故的责任， 中

标人以书面形式记录事故发生的经过和处理意见，双方代表签名确认，报采购人批准后执行。如双方代表的意见不能达成一致，则提请双方领导出面解决。如涉及法律责任的，按国家法律交由政府有关部门处理。

- 中标人工作人员在服务区内对采购人及其客户（病人）的问询必须有礼貌地、耐心地给予解答或

指引。

（十二）服务人员要求

1、投标人派驻项目现场的所有服务人员应为投标人聘用的正式员工。为着实提升服务品质，带来良好客户体验。要求所有服务人员年龄在55岁以下（含）

2、投标人的服务人员应统一着装，佩戴胸卡，工作服由投标人自备，工作服的清洗可交采购人统一清洗，费用由投标人支付。

3、配备人员必须身体健康、具备协调能力；上岗前具备病人搬运方式与体位的选择知识、运送中各种管道的护理要点、一般病情观察与处理、运送标本的规范、医疗用单的种类及用途、药物运送等基本知识。

4、投标人派驻项目现场的服务人员应爱护公共财物，不得故意损坏采购人的一切设施及采购人提供的设备和工具，并保证节约用水、用电，规范使用各种耗材，杜绝不必要的浪费。

5、如拾到任何物品，上交采购人监管人员。

（十三） 服务人员岗位及配置要求

本项目岗位标准配置（27人)：以医院实际岗位需要的排班人数计算（按每岗位月工作22天，每天工作8小时计算排班人数）。每月按实际需要情况结算，超出部分不额外支付费用，如某月实际保洁、护送岗位需要的排班人数不足(27）人次，则按每人每月中标均价进行核减。

（十四）采购人工作检查和中标人的工作协调，中标人在项目实施过程中应与采购人及相关部门密切协调和合作，并接受有关部门的监督、检查。中标人应本着诚实信用的原则付诸一切合理的谨慎和技能，以专业、及时和高效的方式提供服务范围中所规定的服务，并不得从事或允许他人从事任何行为，该等行为将对或可能会对采购人的声誉或荣誉产生不利影响。

（十五） 其他要求：

（1）中标人应确保所负责项目的质量标准符合三级甲等医院标准要求。

（2）中标人承诺承担所负责项目人员的安全问题。

（3）中标人应确保所负责项目的人员需按国家及地方规范持证上岗。

（4）中标人须自行解决后勤管理服务时所需的劳保用品，并能根据医院的行业形象要求及规范，保证文明工作。

（5）中标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。

（6）中标人有责任配合采购人接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

（7）★投标人须自行承担拟投入本项目的设备、设施的维修、保养费用；自行承担派驻本项目所有服务人员的劳务费、相关保险费、税费及相关管理等费用。如发生事故或劳资纠纷，由投标人解决，采购人不承担任何责任；有违反国家的法律、法规的，均由投标人承担所有责任，与采购人无关。采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投供应商违反《中华人民共和国劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由投标人承担。

（8）中标人须在投标文件中提供拟采取的管理方式。包括但不限于：岗位配置、工作流程、组织实施方案、与原服务机构工作交接平稳过渡方案、质量控制方式、管理制度、院感要求、员工培训体系、应急预案、质量标准等。

三、采购项目商务要求：

1、★相关业绩经验：投标人须具有自 2021 年 1 月 1 日至今承接的政府采购同类型医疗机构水电设备设施服务业绩证明（须提供中标通知书及合同）。

2、质量标准

（1）中标人保证合同服务符合本《用户需求书》要求；

（2）中标人须尊重和服从采购人的领导和管理，很好的配合采购人的工作安排。

（3）采购人与中标人应根据招标文件中采购人需求的内容拟定合同附件条款。

3、服务期：

（1）服务地点：采购人指定地点；

（2）★服务期：合同签订之日起1年。

4、为保证项目的顺利进行及保证服务质量，投标人须在项目所在地区设立长期稳定的服务机构。

5、★报价要求：投标人的投标报价应包含服务期内的所有费用，其费用包括：①工人工资、社会保险及福利：人工费、劳工意外保险、工伤、医疗、失业、养老保险、其他福利待遇、特殊人员体检费；②劳保用品、服装费：一切劳保用品、服装费用；③培训费：一切专业培训、办证费用；④设备费：包括但不限于完成本项目所需的一切设备、设施、工具及清洁物料等；⑤在提供服务开始时国家或地方部门届时征收的与提供管理服务有关的所有税收和费用以及所有须由投标人承担和发放的一切费用。除突击性服务费用外，服务期内采购人均按上述内容支付费用，不再额外支付及调整（本项目所在地区政府部门调整最低工资除外）。投标人应根据项目实际情况，自行增加项目正常、合法运行所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明（上述费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。（投标人须在投标明细报价表中详细列明各岗位人员每人每月的服务费综合单价）

6、 付款方式：

### （1）1期：支付比例100%，

服务费分十二个月支付，按月转账结算支付。每月总服务费以医院实际岗位需要的排班人数计算（按每岗位月工作22天，每天工作8小时计算排班人数）及服务质量考核情况进行结算服务质量考核情况进行结算。投标人须在结算月月初前5个工作日内，提供第4点要求的资料，经审核无误后，采购人于10个工作日内以医院实际需要的排班人数计算向投标人支付上月服务费。

3.支付款项时，投标人同时向采购人提供：

3.1 合同；

3.2 投标人开具相应金额的正式发票；

3.3 请款函；

3.4 服务质量考核评分表；

3.5人员配置表

4.结算费用包括但不限于社保，工伤保险，节假日加班费、工作餐费用、人工费、管理费用、相关用具的使用费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。

（2）采购人因工作范围、工作内容的增加要求中标人增加人员或服务内容的，应提前 7 个工作日以书面形式通知中标人，因而导致中标人增加服务成本的，双方协商增加服务费用，所作的费用调整将在变更后的第一次付款中体现。如中标人提供服务管理服务不足一个月则按日计算服务费（如遇节假日或特殊情况，付款时间则顺延）。每月按实际在岗人数结算。若需增减人员时，经采购人确认签字后，服务费用根据实际人数×人均综合单价进行结算。

四、采购人配合条件

采购人对中标人在合同范围内开展的服务工作应无偿提供水电，但不允许中标人的服务人员在院内煮食。中标人的服务人员可在采购人的职工饭堂搭食，费用自付。

五、验收要求：1期：

1、履约验收时间：采购人收到供应商项目验收建议之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

2、履约验收方式：由采购人（或采购人指定的单位）和中标人共同进行。

3、履约验收程序：①由采购人对当次服务质量及其他进行检验。如发现质量等任何一项与采购要求规定不符，采购人有权拒绝接受。②验收合格后，采购人、中标人双方在《服务质量考核评分表》上签字确认。

4、履约验收内容：满足采购需求的要求、投标文件中的相关承诺及合同约定的内容。

5、验收标准：按照招标文件对于“具体技术(参数)要求”要求及响应文件对应的响应情况进行验收。

# 第三章  报名文件格式

（请报名人按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作报名文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对报名文件的评价。）

报名文件

（正本/副本）

项目名称：

报名人名称（盖章）：

报名人地址：

联 系 人：

联系电话：

- 报名文件目录

报名文件目录	1

初步评审自查表	3

商务评审自查表	4

服务评审自查表	5

格式1：报名函	6

格式2：资格承诺函	7

格式3：报名人基本情况表	8

格式4：法定代表人（负责人）资格证明书	9

格式5：法定代表人（负责人）授权委托书	10

格式6：报价一览表	11

格式7：★实质性要求响应表	12

格式8：▲重要性要求响应表	13

格式9：一般性服务要求响应表	14

格式10：商务要求响应表	15

格式11：2021年至今同类项目业绩一览表	16

格式12：整体服务方案	17

格式13：服务质量保证方案	18

格式14 ：拟投入人员方案	19

备注：

1. 根据报名文件资料由办公软件自动更新页码，请仔细查验是否添加页码；

2、本模板提供参考格式的参考格式，如没有可自拟格式；

3、按《报名文件目录》的顺序装订成册。

- 初步评审自查表

| 序号 | 审查内容 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报名函（参考格式1） | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 2 | 资格声明函（参考格式2） | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 3 | 法定代表人（负责人）证明书（参考格式3） | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 4 | 法定代表人（负责人）授权委托书（参考格式4） | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 5 | 法人或其他组织的营业执照等证明文件 （具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织） | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 6 | 本项目不接受联合体报名。 | 通过或不通过 | // |
| 7 | 报价有效期：90日 | 通过或不通过 | // |
| 8 | 报价一览表（参考格5） | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 9 | 能满足用户需求带“★”号的条款 | 通过或不通过 | 见报名文件 第（）页 |
| 10 | 报名文件按照规定要求签署、盖章 | 通过或不通过 | // |
| 11 | 未出现恶意竞争低于成本价的情形 | 通过或不通过 | // |
| 12 | 未出现法律、法规、规章规定属于报名无效的其他情形 | 通过或不通过 | // |

备注：

1、以上材料将作为报名人合格性和有效性审核的重要内容之一，报名人必须严格按照其内容及序列要求在报名文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效报名。

2、报名人须在“自查结论”栏填写通过或不通过，在“证明资料”栏填写页码。

- 商务评审自查表

《商务评审表》响应情况：

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| 2 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| 3 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| 4 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| 5 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| … |  |  |  |

注：报名人应根据第一章第三条磋商原则 中的《商务评分》的各项内容填写此表。

- 服务评审自查表

《服务评审表》响应情况

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| 2 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| 3 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| 4 |  |  | 见报名文件（ ）页 |
| 5 |  |  | 见报名文件（ ）页 |

注：报名人应根据第一章第三条 磋商原则 《服务评审表》的各项内容填写此表。

- 格式1：报名函

报名函

致：中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院

根据贵院采购项目名称：中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院***采购项目的采购公告、采购文件要求，我方签字代表                  (全名及职衔)经正式授权并以报名人                          (报名人名称、地址)的名义报名，并提交报名文件。

在此，我方声明如下：

- 我方同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

- 我方同意报价有效期为报名截止日起90日。如果我方报价的项目确定成交，报价有效期延长至合同验收之日。

- 我方已经详细地阅读并完全明白了全部采购文件及附件，包括澄清、修改（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报名人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

- 完全理解医院拒绝迟到的任何报名、最低报价不是被授予成交的唯一条件。

- 如果我方未对采购文件要求作实质性响应，则完全同意并接受按无效报名处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，采购人有权取消我方的报名及成交资格，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

（注：本报名函内容不得擅自删改，否则视为无效报名）

报名人名称（盖公章）：

报名人授权代表（签字或盖章）：

联系方式：

日期：      年       月     日

- 格式2：资格承诺函

资格承诺函

致：中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院

关于贵方采购项目名称：中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院***采购项目  报名邀请，参与报名，提供用户需求书中规定内容，并按采购文件要求提交所附资格文件且承诺如下：

- 我方为本次报名所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。

我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院（采购人）。

- 我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目报名（响应）。

- 我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

- 本公司参与本项目报名过程，不存在联合体报名的情况。

报名人名称（盖公章）：

报名人授权代表（签字或盖章）：

日    期：           年      月      日

- 格式3：报名人基本情况表

报名人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
| 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 |  | m2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 |  | m2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 |  | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 公司开户银行名称及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 营业收入 （万元） |  | 资产总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |
| 证书情况 | 证书名称 | 证书等级 |  | 发证单位 |  | 证书有效期 |  |  |  |  |
| 企业规模 （根据行业划型标准，填入“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”或“微型企业” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等；

2．图片描述：经营场所、主要经营项目等；

3．如报名此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

- 格式4：法定代表人（负责人）资格证明书

法定代表人（负责人）资格证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限与本公司所提交的报名文件标注的报名有效期一致。签发日期：     年     月    日

附：

代表人性别：      年龄：       身份证号码：

营业执照注册号：                        企业类型：

经营范围：

。

法定代表人（负责人）

居民身份证正反面图片

报名人名称（盖公章）：

地   址：

日   期：

注：法定代表人是指营业执照中注明的“法定代表人”

负责人是指营业执照中注明的“负责人”

- 格式5：法定代表人（负责人）授权委托书

法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于  （公司地址）的（报名人名称）在下面签字的[法定代表人（或负责人）姓名、职务]代表本公司授权（单位名称）的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就中山大学附属第六医院粤西医院/信宜市人民医院***采购项目活动，提交报名文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为报名人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

报名人代表（被授权人）

居民身份证正反面图片

被授权人（报名企业授权代表）无转委托权限。

本授权书于      年     月     日签字之日起生效，特此声明。

附：

报名人名称（盖公章）：

地址：

法定代表人（或负责人）签字或盖章：

报名人代表（授权代表）签字或盖章：

职务：

注：法定代表人是指营业执照中注明的“法定代表人”

负责人是指营业执照中注明的“负责人”

- 格式6：报价一览表

报价一览表

项目名称：

| 水电设备设施养护管理岗位需求报价清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 岗位 | 人数 | 单价（元/月/人） |

注：1.报名人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价包含的内容及要求见第二章用户需求书的“报价说明”。

3.以人民币报价。

报名人名称（盖公章）：

报名人授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年       月     日

- 格式7：★实质性要求响应表

| 序号 | ★实质性要求内容 | 报价响应 详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离 说明 | 报名文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

报名人必须将对采购文件第二章 用户需求书 中的“三、服务要求”、“四、商务要求”有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：

1、采购文件用户需求成交有“★”的指标均被视为实质性响应指标，报名人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效报价处理。

- 如采购文件用户需求书上无标有“★”实质性响应指标的，无需填写该表格。

- 承诺以上响应情况属实，如有虚假响应同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

- 格式8：▲重要性要求响应表

| 序号 | ▲重要性要求内容 | 报价响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 报名文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

报名人须对采购文件第二章 用户需求书 中的“三、服务要求”、“四、商务要求”中有关“▲”号的重要性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：

1、采购文件用户需求成交有“▲”的指标均被视为重要性要求，报名人如有一项带“▲”的指标未响应或不满足，将可能导致严重扣分。

2、如采购文件用户需求书中无标有“▲”重要性指标，请在表格上填写“无”。

3、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

- 格式9：一般性服务要求响应表

| 序号 | 服务要求内容 | 报名人响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 报名文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

备注：

1、本表根据采购文件第二章 用户需求书 中的“三、服务要求”除带“★”和“▲”条款之外，报名人须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码；

2、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

- 格式10：商务要求响应表

| 序号 | 商务要求内容 | 报名人响应详细内容 | 正/负/无偏离 | 偏离说明 | 报名文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

备注：

1、本表根据采购文件第二章 用户需求书 中的“四、商务要求”，除带“★”和“▲”条款之外，报名人须逐条详细响应并作出标注“正偏离/负偏离/无偏离”，“正/负偏离”的请在偏离说明栏目中具体说明及填写页码；

2、如需求书未明确区分服务和商务条款，本表可略过，全部需求在服务条款响应表进行响应；

3、承诺以上响应情况属实，如有虚假响应同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

- 格式11：2021年至今同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 签约日期及完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：

1、须提供合同关键页复印件，要求能清晰看出项目内容等，否则视为无效业绩。

2、承诺以上提供信息属实，如有虚假同意本项目一票否决，并列入采购人黑名单供应商。

- 格式12：整体服务方案

- 整体服务方案

- （格式要求详见评审表）

- 格式13：服务质量保证方案

服务质量保证方案

（格式要求详见评审表）

- 格式14 ：拟投入人员方案

拟投入人员方案

（格式要求详见评审表）