## 表1
信宜市人民医院铺设电缆、配电柜安装及零星改造内容清单
序号 | 项 目 | 数量 |  | 单价 | 金额 | 备注
1 | YJV-4*185+1*95电缆1，从配电房3楼使用电动绞盘牵引配合滑轮组铺设至2号楼3楼T接箱 | 148 | 米
2 | YJV-4*185+1*95电缆2，从配电房3楼使用电动绞盘牵引配合滑轮组铺设至2号楼3楼T接箱 | 148 | 米
3 | YJV-4*185+1*95电缆1，从配电房3楼使用电动绞盘牵引配合滑轮组铺设至2号楼6楼T接箱 | 133 | 米
4 | YJV-4*185+1*95电缆2，从配电房3楼使用电动绞盘牵引配合滑轮组铺设至1号楼5楼面T接箱 | 133
5 | YJV-4*185+1*95电缆3，从配电房3楼使用电动绞盘牵引配合滑轮组铺设至2号楼6楼竖井T接箱 | 133 | 米 |  |  | 使用旧电缆
6 | 两端制作电缆终端头共100个，做相序核对、绝缘电阻、导通、接地电阻测试。 | 100 | 个
7 | 旧电缆运输费，从专家楼仓库运送至设备楼 | 1 | 项
8 | 柔性有机防火堵料封堵电缆孔 | 10 | 个
9 | YJV-4*120+1*70电缆1，从配电房3楼使用电动绞盘牵引配合滑轮组+地下室搭设两层活动脚手架铺设至1号楼放射科 | 230 | 米
10 | YJV-4*120+1*70电缆2，从配电房3楼使用电动绞盘牵引配合滑轮组+地下室搭设两层活动脚手架铺设至1号楼放射科 | 250 | 米
11 | 两端制作电缆终端头共100个，做相序核对、绝缘电阻、导通、接地电阻测试。 | 40 | 个
12 | 混凝土楼板钻水钻孔，直径80mm | 2 | 个
13 | 柔性有机防火堵料封堵电缆孔 | 9 | 个
14 | 拆装移位原有配电柜，迁移4*70+1*35电缆约20米，拆装天花及修复。 | 1 | 项
15 | 300mm×150mm镀锌桥架，搭设两层活动脚手架安装 | 120 | 米
16 | 40*40角铁焊接桥架吊装支架，高度约1.8米，含安装配件 | 50 | 个
17 | 墙体开挖300mm×150mm桥架穿墙孔 | 5 | 个
18 | 40*0.5 镀锌扁铁地排，焊接于桥架吊装支架 | 100 | 米
19 | 施耐德漏电塑壳断路器NSX160F | 1 | 个
20 | 施耐德漏电塑壳断路器NSX100F | 2 | 个
21 | 施耐德交流接触器LC1D15000M5C | 1 | 个
22 | 施耐德交流接触器LC1D65M7C | 1 | 个
23 | 施耐德交流接触器LC1D50M7C | 1 | 个
24 | 施耐德塑壳断路器NSX 100A | 1 | 个
25 | 万能角铁、铜排、线耳、柜内连接线、按钮开关、指示灯、接线排、端子等配件 | 1 | 项
26 | 配电柜改造工时费 | 8 | 工时
27 | YJV-4*35+1*16多股软线 | 15 | 米
28 | 300mm×150mm镀锌桥架镀锌桥架 | 12 | 米
29 | YJV-4*150+1*95电缆1，从配电房3楼使用电动绞盘牵引配合滑轮组+地下室搭设两层活动脚手架铺设至1号楼放射科CT门口一级电箱安装费 | 230 | 米
30 | YJV-4*150+1*95电缆2，从CT门口一级电箱至CT机房二级配电柜安装费 | 10 | 米
31 | YJV-4*150+1*95电缆3，放射科备用开关至MR室配电柜P2柜安装费 | 50 | 米 |  |  | （拆除铝扣天花作业，含修复）
32 | YJV-4*185+1*95电缆4，放射科原MR预留配电柜至MR室配电柜P1柜，迁移电缆，安装费 | 20 | 米 |  |  | （拆除铝扣天花作业，含修复）
33 | YJV-4*35+1*16多股软线1，1号楼放射科CT机房二级配电柜至CT机安装费 | 15 | 米
34 | YJV-4*35+1*16多股软线2，3号楼CT机房一级配电柜至CT机安装费 | 15 | 米
35 | 两端制作电缆终端头共100个，做相序核对、绝缘电阻、导通、接地电阻测试。 | 100 | 个
36 | 钻水钻孔，直径80mm | 3 | 个
37 | 柔性有机防火堵料封堵电缆孔 | 12 | 个
38 | 合计 |  |  |  | 0

## 表2
信宜市人民医院洗墙灯安装、儿科门诊增设照明灯工作内容清单
序号 | 项 目 | 数量 |  | 单价 | 金额 | 备注
1 | 二期大门外墙洗墙灯拆除工时费 | 5 | 工时
2 | 二期大门外墙洗墙灯安装工时费（含安装铝合金灯槽、灯带、供电线路等） | 8 | 工时
3 | 儿童壁挂灯 | 6 | 盏
4 | 无线灯控控制器，2个遥控器+6个接收通道主机 | 1 | 套
5 | RVVB2*1.5灯控线70米，线槽等配件 | 1 | 项
6 | 儿科照明灯安装工时费 | 6 | 工时
7 | 合 计： |  |  |  | 0

## 表3
信宜市人民医院肿瘤防治中心加装开水机独立线路内容清单
序号 | 项 目 | 数量 |  | 单价 | 金额 | 备注
1 | 开花拆装天含修复，PVC管铺设2*6㎡+1*2.5㎡ 供电路230米 | 10 | 工时
3 | 6分PVC管（含管件） | 230 | 米
4 | ABB 32A2P漏电开关 | 3 | 只
5 | 合 计： |  |  |  | 0

## 表4
信宜人民医院2号楼天面热水定时供水安装内容清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 材料 | 人工 | 综合单价 | 金额 | 备注
1 | PPR dn90给水管 | 米 | 4 | 111.6667
2 | PPR dn90 弯头 | 个 | 2 | 77.6833
3 | PPR dn90 三通 | 个 | 2 | 87.45
4 | PPR dn90 法兰 | 套 | 6 | 135.3333
5 | DN 80不锈钢蝶阀 | 个 | 2 | 1416.6667
6 | 不锈钢螺丝 | 批 | 1 | 600
7 | 电动阀 | 个 | 1 | 0
8 | 不锈钢防雨控制箱 | 个 | 1 | 535
9 | 漏电开关 | 个 | 2 | 266.6667
10 | 时间控制器 | 个 | 1 | 125
11 | 交流接触器 | 个 | 1 | 100
12 | 镀锌线管 | 米 | 10 | 6.6667
13 | 镀锌线管配件 | 批 | 1 | 83.3333
14 | 4MM²电线 | 米 | 60 | 5.2
15 | 4*1.5MM²控制线 | 米 | 10 | 12.5
合计： | [6 empty] | 0